## Borító
ÁRAZATLAN
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
a
1125 Budapest, Diósi árok 1-3.
szám alatt létesülő
"Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
hőközpontok korszerűsítése"
Szállítás
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ
Revízió:
„0”
Megjegyzés:
A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre!
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be és értesítse a Tervezőt.
Az anyagkiírás csak a tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A méretek a terveken ellenőrizendők. Bármilyen eltérés esetén egyeztetni kell a tervezőkkel!
2016-12-20 |  | Munkaszám: M16-317
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.
T.36.23.814.800
www.unittrade.hu - info@unittrade.hu

## 0.13. Bontás_Szállítás
0.13. BONTÁSI MUNKÁK - SZÁLLÍTÁS HŐKÖZPONT
No. | Munka leírása | Me | Egys | Anyagár | Munkadíj | Σ Anyagár | Σ Munkadíj
0.13.1 | Meglévő fűtési rendszerek szakaszolása, lezárása és leeresztése a munkavégzés idejére. Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0.13.2 | Meglévő gőz- és kondenzvezeték hálózat lezárása a kapcsolódó munkák idejére. Szükséges szerelvények beépítésével együtt. Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0.13.3 | Meglévő fekete acélcső fűtési vezetékek bontása, beltérben, DN15-DN50 méretben, tartószerkezettel együtt, csővezetékek roncsba vágásával, bontási hulladék elszállításával, deponálásával együtt kompletten. Előirányzat: 25 m Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0.13.4 | Meglévő szerelvények DN15-DN50 méretben elbontása, deponálása Előirányzat: 13 db Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0.13. | Szállítás hkp bontási munkái összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 1.13. Szerelés_Szállítás
1.13. SZERELÉSI MUNKÁK - SZÁLLÍTÁS HŐKÖZPONT
No. | Munka leírása | Me | Egys | Anyagár | Munkadíj | Σ Anyagár | Σ Munkadíj
1.13.1 | Fekete acélcső fűtési vezeték hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, idomokkal, tartószerkezettel, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, MSZ 120/2 A.37.X R-4 hf. varrattal, szabadon szerelve alapmázolással, komplett tartózással, gumibetétes csőbilincsekkel a szükséges megfogási távolságokban, külön tételben kiírt szigeteléssel: - Fűtési vezetékre Kaimann Kaiflex PE 19 mm vtg. alukasírozott hőszigetelés - Kondenz vezetékre 15mm vtg. alubádogozott - Gőzvezetékre 30mm vtg. alubádogozott ásványgyapot hőszigetelés 1/2" méretben | 6 | m |  |  | 0 | 0
1.13.2 | 1 1/4" méretben | 6 | m |  |  | 0 | 0
1.13.3 | Varratnélküli acélcső fűtési vezeték hegesztett kötésekkel, idomokkal, ellenkarimákkal, csőhüvelyekkel, MSZ 29-86 A.37.X R-4 hf. varrattal, szabadon szerelve, alapmázolással, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekkel a szükséges megfogási távolságokban, külön tételben kiírt szigeteléssel: - Fűtési vezetékre Kaimann Kaiflex PE 19 mm vtg. alukasírozott hőszigetelés - Kondenz vezetékre 15mm vtg. alubádogozott - Gőzvezetékre 30mm vtg. alubádogozott ásványgyapot hőszigetelés Ø57x2,9 méretben | 15 | m |  |  | 0 | 0
1.13.4 | Fűtési hálózat hőszigetelése az épület területén, Kaiflex PE égve nem csepegő (B1 tbo.), csőhéj hőszigeteléssel, szükséges rögzítőszerkezettel, felerősítő kapcsokkal, ragasztóanyaggal, ragasztó szalaggal. Kaimann Kaiflex PE 19 mm vtg. és alukasírozással. Ø57x2,9 méretben | 15 | m |  |  | 0 | 0
1.13.5 | Kondenz vezetékek hőszigetelése 15mm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel, szükséges rögzítőszerkezettel, felerősítő kapcsokkal, ragasztóanyaggal, alubádogozással. 1/2" haszoncsőre | 6 | m |  |  | 0 | 0
1.13.6 | Gőzvezetékek hőszigetelése 30mm vtg. ásványgyapot hőszigeteléssel, szükséges rögzítőszerkezettel, felerősítő kapcsokkal, ragasztóanyaggal, alubádogozással. 1 1/4" haszoncsőre | 6 | m |  |  | 0 | 0
1.13.8 | ARI-TEMPTROL vagy Samson segédenergia nélküli szabályozó szelep, gőzvezetékbe építve, karimás, PN16 nyomásfokozattal, kihelyezett csőbe építhető hőmérséklet érzékelővel. Termosztáttal együtt. Szakcég ajánlata alapján. DN25 méretben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.9 | DN150 fűtési osztó-gyűjtő, csatlakozás, a raktár-irattár, és gép-műszer szerviz csoport táv-veztékhez. | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.13.10 | DN50 fűtési táv-vezeték, a gép-műszer hőközpont fűtés osztó-gyűjtőhöz. | 55 | m |  |  | 0 | 0
1.13.12 | Spirax DN32 BSA1T CI Elzáró szelep PN16 (vagy vele egyenértékű ARI) Kézi elzáró- és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás. A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja! | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.13.13 | Spirax DN15 BSA1T CI Elzáró szelep PN16 (vagy vele egyenértékű ARI) Kézi elzáró- és fojtószelep, kúpos szelep-szelepülék konstrukcióval, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás. A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a szeleporsón lévő állásjelző mutatja! | 6 | db |  |  | 0 | 0
1.13.15 | Spirax DN15 FT14-4.5 TV Kondenzedény PN16 R/L (vagy vele egyenértékű ARI) Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693 Beépítés: vízszintesen vagy függőlegesen Beépítési utasítás: A házon lévő nyíl az áramlás irányába, dpmax=4,5barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L). | 2 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.16 | Spirax DN15 DCV3 SS Fém ülék Standard Rugó (vagy vele egyenértékű ARI) Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel. Szeleptest anyaga: ausztenites rozsdamentes acél WS1.4581 Tömör zárás: DIN3230 3.BN2 szerint (standard) | 2 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.18 | Spirax 1/2" M10S2 CS csökkentett keresztmetszetű gömbcsap BSP (vagy vele egyenértékű ARI) Gömbcsap, kiszerelés nélküli, karbantartható kivitelben szénacél házzal, szénszál erősitésű PTFE tömítéssel, csökkentett keresztmetszettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.19 | Spirax 1/2" M10S2 CS csökkentett keresztmetszetű gömbcsap BSP, 1/2" AV13 Légtelenítő BSP 'G' Fill NTS Standard és 1/2" VB14 PB BSP Vákuumtörő Automatikus vákuumtörő gőzre Ház anyaga: CU ZN 39 PB2, sárgaréz ötvözet. (vagy vele egyenértékű ARI) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.20 | Spirax DN15 SV607DS Biztonsági szelep PN25 2.8-3.3 Bar egység (vagy vele egyenértékű ARI) | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.21 | Fűtési rendszer számára biztonsági szelep. Csőhálózatbe történő beépítéssel együtt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.22 | Nyomásmérési hely kialakítása új gőzfűtési rendszerben: maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 10 bar mérési határok között, elzáró gömbcsappal. Nyomásmérő, U Szifon és szelep 3/8" BSP Spirax (vagy vele egyenértékű ARI) | 3 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.23 | Ürítési pont kialakítása új gőzfűtési rendszerben: 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, elzáró gömbcsappal PN16 nyomásfokozattal. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.24 | Fűtési csőhálózat részére elzáró szelep, PN 10 nyomásfokozattal, 5-120°C víz közegre, csőhálózatba beépítve, nyomáspróbával. DN50 méretben | 4 | db |  |  | 0 | 0
1.13.25 | Tömegáram szabályozó szelepek fűtési hálózatba; elzárási, előbeállítási, térfogatáram- és nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás csatlakozással, tömítéssel, szerelési anyaggal, csőhálózatba építve, nyomáspróbázva, PN 10 nyomásfokozatú, nyomásmérő csonkokkal. TA-STAD DN50 típus | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.26 | Iszapleválasztó DN50 méretben. REFLEX EXDIRT D 50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.27 | Melegvizes fűtési hálózat számára ferdeülésű szennyfogó-szűrő szűrőbetéttel, leeresztő csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, szerelési segédanyagokkal, felszerelve, PN 10 DN50 méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.13.28 | A hálózatba helyi légtelenítő elhelyezése légedénnyel, víz közegre, max. 120°C hőmérsékletre, a helyi szerelési adottságoknak (és kívánt műszaki feltételeknek) megfelelő helyen és számban elhelyezve: Spirotop 1/2", előtte elzáró gömbcsap elhelyezésével. | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.13.29 | Ürítési pont kialakítása a hálózatokba, tömlővéges gömbcsappal. 1/2" méretben | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.13.30 | Védőszerelvényes ipari hőmérő elhelyezése csőhálózatba, eloxált fémtokkal, felszerelve. 0-160°C mérési határok között, LOMBIK gyártmányú 160 mm bemerülő hosszal, egyenes, vagy sarok kivitelben, PN16 - gőzös és melegvizes alkalmazásra. | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.13.31 | ALAPSZELEP (megrendelővel egyeztetett kialakítással) - nyomásmérési hely kialakítása új fűtési rendszerben: alumíniumházas feszmérővel, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 6 bar mérési határok között. | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.13.32 | Hőközpontba újonnan telepített szerelvényekből (biztonsági szelep, leresztő) távozó víz elvezetése számára. Csővezeték hőálló PE-HT műanyagból, a szükséges segédanyagokkal (pl.: szifon) együtt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.33 | Vezérlés részére csatlakozási pontok kiépítése, 1/2" hegeszthető karmantyú beépítésével, illetve bm. Idom elhelyezésével. | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.34 | Fűtési rendszer beszabályozása, kivitelezőtől független szakcég ajánlata alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.35 | Csőhálózat csatlakoztatása a fűtési, gőz és kondenz rendszerelemekhez, szivattyúkhoz, tartályokhoz, szerelvényekhez, szelepekhez. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.36 | Fűtési, gőz és kondenz csőhálózat többszöri tisztítása, átmosatása, rendszer fertőtlenítése. | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.37 | Vezetékek szakaszos, és hálózati nyomáspróbája vízzel DN40-ig | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.38 | Rendszer feltöltése vízzel, csőhálózat nyomáspróbája, majd a rendszer készülékekkel való ismételt nyomáspróbája, üzemi próba. | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.39 | A csőhálózati rendszer ellátása színjelzésekkel, feliratokkal, áramlási irányt mutató nyilakkal. | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.40 | Átadási és betanítási jegyzőkönyv készítése, helyszíni oktatás. | 1 | rsz |  |  | 0 | 0
1.13.41 | Kezelési, karbantartási utasítás, kapcsolási terv elhelyezése a hőközpontban. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.13.42 | Megvalósulási ütemterv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.13.1 | Meglévő keringető szivattyú bontása, szerelvényekkel, elszállítva, deponálva, kompletten. Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8 típus Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.13.2 | Meglévő szerelvények DN15-DN50 méretben elbontása, deponálása Előirányzat: 5 db Helyszíni felmérés alapján. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.13.3 | Újonnan beípített keringető szivattyú, hollandis csatlakozással vagy peremekkel-ellenperemmel, csőmérettel megegyező gumikompenzátorokkal, tömítésekkel, szerelési segéd- és apróanyaggal, gyári hőszigetelő burkolattal. Motorvédelemmel, hibajel küldési funkcióval, érzékelővel, szivattyúnkénti kontaktust adó modullal, automatikához csatlakoztatható kivitelben. GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F H=13,8 mvo.; V=7,4m3/h; P=607W; U=230-240V | 3 | klt |  |  | 0 | 0
2.13.4 | Meglévő melegvíz fűtési csőhálózat, szerelvények és berendezések hőszigetelésének visszajavítása, szükséges helyeken új szigetelés felszerelése, Kaiflex PE égve nem csepegő (B1 tbo.), csőhéj hőszigeteléssel, szükséges rögzítőszerkezettel, felerősítő kapcsokkal, ragasztóanyaggal, ragasztó szalaggal. Kaimann Kaiflex PE 19 mm vtg. és alukasírozással. 1/2"-tól Ø57x2,9 méretű haszoncsőre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.13.5 | Fűtési csőhálózat részére elzáró szelep, PN 10 nyomásfokozattal, 5-120°C víz közegre, csőhálózatba beépítve, nyomáspróbával. DN50 méretben | 4 | db |  |  | 0 | 0
2.13.6 | Fűtési csőhálózat részére visszacsapó szelep, PN 10 nyomásfokozattal, vízszintes- és függőleges beépítésre alkalmas kivitel, csőhálózatba beépítve, nyomáspróbával. Pl. Retourvent, vagy egyenértékű típ. DN50 méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
2.13.7 | Hőközpontok szárazépítészeti (betonozás, vakolás, festés, burkolás) helyreállítási munkálatainak elkészítése, helyszíni felmérés és a Megrendelővel történő egyeztetés szerinti minőségben és terjedelemben. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.13.8 | Megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0