MŰSZAKI LEÍRÁS

a

1125 Budapest, Diósi árok 1-3.

szám alatt létesülő

„SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT

KÓRHÁZAK, KAZÁNHÁZÁNAK ÉS HŐKÖZPONTJAINAK

FELÚJÍTÁSA”

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTALOMJEGYZÉK

1.Bevezetés

2.Meglévő állapot ismertetése

3.Tervezett állapot ismertetése

4.Általános és munkavédelmi előírások

1. Bevezetés

Jelen tervezés a Szent János Kórház területén belül elhelyezkedő II. Belgyógyászat

hőközpontjának fejlesztését tárgyalja. A hőközpont elavultsága miatt annak

felülvizsgálata és korszerűsítése vált szükségessé.

2. Meglévő állapot ismertetése

A hőközpontban jelenleg gőzüzemű fűtési és HMV ellátó rendszer üzemel.

A hőközpontba érkező gőzvezeték NA80 méretű, mely a hőközpontba lépés után két

részre ágazik. Ez látja el a csőköteges fűtési gőz/víz hőcserélőket és a HMV előállító

gőzös hőcserélővel rendelkező tartályt.

Az épület fűtése csőköteges gőz/víz hőcserélőkön keresztül valósult meg (egyik

hőcserélő hidegtartalékként, üzemen kívül volt). A fűtési rendszer előremenő

vízhőmérsékletének szabályozása a gőzvezetékbe épített NA40 méretű

segédenergia nélküli gőzmennyiség szabályozóval történik. A fűtési rendszer

visszatérő (hőcserélő előtti) vezetékébe kerültek elhelyezésre a keringető szivattyúk. A

szivattyú típusa Grundfos 50-120/2 AFA BUBE.

A tervezett átalakítás a meglévő használati melegvízellátást (HMV) nem tartalmazza.

3. Tervezett állapot ismertetése

A hőközpont területén belüli gőzvezeték, kondenzvezeték, valamint a fűtési

vezetékek csatlakozási pontokig visszabontásra kerülnek, berendezéseivel és

szerelvényeinek többségével együtt (terveken jelölt határig).

Az épülethez tartozó fűtési rendszer teljesítményének meghatározásához 3 meglévő

berendezést vizsgáltunk:

- Gőz szabályozó mérete alapján: NA40 – 600 kg/h; 383 kW; 21,98 m3/h fűtővíz

- Fűtési szivattyú típusa: Grundfos 50-120/2 AFA BUBE - 22m3/h és 6 mvs

- Vízoldali fűtési csővezeték mérete: NA100 – 23,7 m3/h; 85/70ºC-nál 404 kW

A fent leírtak szerint a legalacsonyabb teljesítmény a szivattyúhoz tartozik. A tervezett

rendszer elemei (hőcserélő, szivattyú, szerelvények) oly módon kerültek kiválasztásra,

hogy a meglévő gőz szabályozón átáramló gőz hőteljesítményét (383kW) át tudja

adni a szekunder vízoldali fűtési hálózatnak.

A tervezett rendszer elemeinek (hőcserélő, szivattyú, gőz szelep) kiválasztásánál és

méretezésénél figyelembe vettük a későbbi karbantartás (esetleges csere)

egyszerűbbé tételét.

Az épület fűtési rendszerének hőellátására gőz/víz hőcserélő kerül beépítésre, mely a

meglévő-visszabontott NA80 méretű gőzvezetékre csatlakozik. Ehhez csatlakozik az

újonnan kiépítendő hőközponti szerelvénycsoport. A primer fűtővíz előremenő

vízhőmérsékletének beállítására a gőzvezetékbe épített segédenergia nélküli

gőzmennyiség szabályozó kerül beépítésre, NA40 méretben.

Kialakításra kerülő primer és szekunder körök a mai kor követelményeinek

megfelelően fordulatszám szabályozott szivattyúval kerülnek kialakításra, a szükséges

nyomás- és hőmérsékletmérési lehetőségekkel ellátva.

A tervezett fűtési rendszer 85/70°C hőfoklépcsővel tervezett.

A terven jelzett helyeken a helyszíni adottságoknak megfelelően légtelenítő, töltőürítő,

nyomás- és hőmérsékletmérő pontokat kell kialakítani.

A fűtési csővezetékek anyaga feketeacél cső, melyet alukasírozott 19mm vastag

Kaimann Kaiflex ST szigeteléssel kell ellátni. A gőzvezetékek anyaga fekete acélcső

szabadon szerelve, melyet egységesen 30mm vastag alubádogozott kőzetgyapot

szigeteléssel kell ellátni. A kondenzvezetékek anyaga fekete acélcső szabadon

szerelve, melyet egységesen 15mm vastag alubádogozott kőzetgyapot szigeteléssel

kell ellátni.

Megfogásukra típus csőbilincseket használunk.

4. Általános és munkavédelmi előírások

Szerelés általában: Megfelelő zajcsillapító aljzatot az alapozásnál beépíteni, ill.

amennyiben szükséges, kompenzátort vagy hajlékony tömlőket kell a leszálló

csővezetékekbe beépíteni. Minimális felszerelésként a kisebb gépek sarokpontjaiban

keretszerkezetes aljzatot kell kialakítani.

Az összes csővezetéket megfelelően rugalmas, öregedésálló tartóval kell rögzíteni. A

vezetékek közfal és födém áttöréseinél különösen nagy figyelmet kell fordítani a

zajszigetelésre. Vezeték nem érintkezhet a falazattal. Több vezeték közös tartóval

történő rögzítésekor vagy minden egyes vezetéket rugalmasan kell rögzíteni, vagy a

konzolt kell zajszigetelő módon rögzíteni.

Vezetékek nyomvonalának kialakítása: A csővezetékeket átláthatóan,

szimmetrikusan és egyenes vonalban kell elhelyezni. Az akadálytalan

légteleníthetőségre és üríthetőségre ügyelni kell. A károsodásokat és káros

hőmérsékleti hatásokat (fagy) a vezetékek szakszerű elhelyezésével ki kell zárni. Az

oldható kötéseknek (csavarok, karimák, menetes szárak) minden körülmények között

hozzáférhetőnek kell lennie. A csővezetékek, és a tartók közötti távolságnak elégnek

kell lennie az egyszeres hőszigetelés beépítéséhez.

Hegesztési munkák: A hegesztési munkálatoknál az vonatkozó szabványokat (MSZ EN

12732 Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények) kell figyelembe venni.

Továbbá a területen érvényes belső előírásokat betartani. A kivitelezési munkálatok

alatt minden esetben a legszigorúbb előírásoknak kell megfelelni.

Korrózióvédelem és bevonatolás: A tartókat és egyéb vaselemeket a beépítés előtt

horganyréteggel vagy azzal egyenértékű védőbevonattal kell ellátni. Minden fém

alkatrészt, a horganyzott elemeket is alaposan rozsdátlanítani ill. zsírtalanítani kell, és

kétrétegű alapozó bevonattal kell ellátni. Minden a beépítés után látható elem

kétrétegű fedőbevonatot kap – szín választás alapján –, a száraz vastagság legalább

0,1 mm

Feliratok: Az összes feliratot, jelzőskálát, teljesítménytáblát magyar nyelvű színes

felirattal el kell látni. Minden berendezést annyira kielégítően kell feliratozni, hogy

még a nem szakértő személyek számára is egyértelműen felismerhető legyen a

készülékek és részegységek funkciója.

Műszaki előírások

Jelölések: A csővezetékek hőszigetelésének védőköpenyén a kialakítás után a

jelöléséket színes, öntapadó, gyűrű vagy nyíl formájú PVC-szalaggal az építési

vezetőség adatai alapján fel kell tüntetni.

Üzembe helyezés: Az egész csővezeték-rendszert a kisebb átmérőktől a nagyobb

átmérők felé haladva alaposan ki kell mosni, az összes szűrőt meg kell tisztítani.

Táguláskiegyenlítés: táguláskiegyenlítéshez kizárólag csőkönyök, U-kiegyenlítő,

valamint csőkompenzátor (csúszó megfogással) használata megengedett.

Elágazások: A lehető legnagyobb sugarú íveket kell beépíteni. Az elágazásokat az

áramlási irányban beépített lekerekítésekkel kell kialakítani.

A hőszigetelés felszerelése: Minden varratnál a hőszigetelést vastagon összenyomva,

fugázva vagy átlapolva kell kialakítani, hogy egy folyamatos hőszigetelés alakuljon

ki. Ez különös tekintettel érvényes az ívekre és idomdarabokra.

Lezárás: A hőszigetelés végdarabjait, pl. szerelvényeknél vagy dilatációs hézagoknál

a szigetelés anyagának megfelelő zárómandzsettával kell lezárni.

Szigetelő fedelek: A fedeleket úgy kell kialakítani, hogy a szerelvények tömítő

szelencéi minden esetben hozzáférhetőek legyenek és a fedeleknél a

szigetelőanyag ne eshessen ki.

Szigetelési vastagság: A megadott szigetelési vastagságok nettó értékek, nem

tartalmazzák a felületi védelmet.

Funkcióvizsgálat – teljesítmény és hatásfok: Az összes készülék teljesítményének

igazolásához a szükséges vizsgabizonyítványokat mellékelni kell. Ha a beépítés

módja a teljesítményadatokat befolyásolja, a teljesítményigazolást egy államilag

elismert, belföldi vizsgáló intézettől kell beszerezni, a helyszínen.

Beszabályozás és garanciaszolgáltatás: az összes készülék, mint például

szabályozószelep, kapcsoló, adagolóberendezés, keringető szivattyú,

nyomáskiegyenlítő, stb. beszabályozását és üzembe helyezését a gyártó, ill. szállító

cégnek kell végrehajtania.

Készülék adatlap: A készülékek bevizsgálásának leegyszerűsítése érdekében egy

készülék adatlapot és egy vizsgalapot kell szállítani. Ezeken a berendezésadatokat és

az első mérés adatait fel kell tüntetni. A berendezés átadása az építtető részére csak

a teljes körűen kitöltött készülék adatlap és vizsgalap kíséretében lehetséges.

Gyártmány:

FIGYELEM! Minden egyenértékűként kínált készülék, berendezési tárgy, szerelvény és

különleges készülékalkatrész esetén az építtető, amennyiben az egyenértékűség

igazolása nem elismerhető, előírhatja a név szerint megadott készülék szállítását az

árajánlatban megjelölt áron.

Bontás:

A meglévő hőközpont elemeinek elbontása az újonnan kiépített elemek beépítése,

nyomáspróbája és üzembe helyezése után történjen. A bontási munkák megkezdése

előtt az újonnan kialakított hőközponti elemeket a bontási munkákból adódó

viszontagságoktól védeni szükséges. A bontást kellő elővigyázatossággal kell

végezni, óvva az újonnan beépített működő rendszerelemeket.

Munkavédelmi leírás

A Kivitelező köteles a kivitelezést a tervnek megfelelően elvégezni.

A technológiai és egyéb fémszerkezeteket, légcsatorna hálózatot az érintésvédelmi

hálózatba be kell kötni.

A kivitelezés során kötelező a vonatkozó MSZ, OTÉK, ÁNTSZ és tűzvédelmi előírásokat

betartani, továbbá a területen érvényes belső előírásokat betartani. A kivitelezési

munkálatok alatt minden esetben a legszigorúbb előírásoknak kell megfelelni. Ezen

előírás nem helyettesíti a kivitelezők részéről a szakterületre érvényes munkavédelmi

szabályzatot.

A kivitelezés és üzemeltetés során a vonatkozó állami és ágazati szabványokat,

előírásokat és rendeleteket, valamit a szakági és a szerelő vállalat saját

munkavédelmi előírásait be kell tartani. A tűzveszélyre ügyelni kell!

A kivitelezés, valamint az üzemeltetés során olyan fizikailag és szellemileg egészséges

dolgozókat szabad foglalkoztatni, akik a szükséges munkavédelmi előírásokat

elsajátították.

A Kivitelező köteles a kivitelezést a tervnek megfelelően elvégezni, eltérés esetén

tájékoztatni köteles a Beruházót, valamint a Tervezőt.

A szerelésnél használt gépeknek és szerszámoknak üzembiztosnak, az elektromos

berendezéseknek érintésvédelemmel ellátottnak kell lenni. A berendezések emelése

közben - az emelés irányítója - köteles meggyőződni a művelet biztonságosságáról

10-15 cm emelés után meg kell vizsgálni a rögzítéseket és az emelés csak ezután

folytatható. Az emelés megkezdése előtt figyelmeztető jelzést kell adni.

Minden olyan munkánál, ahol védőkorlát nem létesíthető biztonsági övet kell

használni.

A munkavégzés során a 2/2002 BM sz. rendelet valamint az OTSZ módosításáról szóló

54/2014. (XII.5.) sz. rendeletben foglaltakat be kell tartani. A hegesztés környezetében

1 db 12 kg-os porral oltó készülék elhelyezése szükséges, valamint 5 m-en belül

gyúlékony anyag nem lehet!

Hegesztési munkát csak 53/2005.(XI.10.) BM rendelet előírása szerinti tűzvédelmi

szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A villamos berendezéseken csak szakképzett személy dolgozhat. Feszültség alatti

munkához legalább 2 személyt kell beosztani. A munka befejeztével a villamos

berendezéseket áramtalanítani kell. Az áramtalanítást a berendezések és a hozzájuk

tartozó hálózatrész leválasztásával kell elvégezni. A technológiai és egyéb

fémszerkezeteket, légcsatorna hálózatot az érintésvédelmi hálózatba be kell kötni.

A dolgozókat az első munkavégzés előtt és havonta ki kell oktatni. Kivitelezési,

javítási, karbantartási munkát csak az arra kiképzett, jogosult személy végezhet. A

vágási és köszörülési munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy más munkavállalókat

nem szabad veszélyeztetni (szikrahullás, forgács, szilánk). A tűzveszélyre ügyelni kell!

A hegesztési munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy más munkavállalókat nem

szabad veszélyeztetni (vakítás, káros anyagok). Felszerelések használata esetén

azokat meg kell vizsgálni a nyilvánvaló hiányosságok tekintetében. A felszerelést csak

a hiányosságok megszüntetése után lehet használni.

Ha a munkavállalók védelmét szolgáló felszerelések munkavégzés miatt eltávolításra

kerülnek, akkor a felszerelést eltávolító vállalkozásnak megfelelően hatékony

védőintézkedéseket kell foganatosítania. A munkálatok befejezése után az eredeti

állapotot vissza kell állítani.

Karbantartási utasítás

A szükséges energiahordozók meglétét ellenőrizni szükséges, az esetleges

rendellenességeket elhárítani, illetve diagnosztizálni kell.

Általános tisztítás:

A külső és belső felületeket nedves mosószeres ruhával kell a rárakódott

szennyeződésektől meg kell tisztítani. A légszűrőket cserélni szükséges a gyártó által

jelzett karbantartási ciklus szerint, illetve adott időközönként tisztítani kell.

A hőcserélőket időszakosan át kell vizsgálni és ki kell tisztítani. Az elpiszkolódott

felületeket radiátorecsettel és vízsugárral kell megtisztítani.

Szükséges elvégzendő feladatok:

• Fődarabok rögzítésének ellenőrzése és a rögzítő csavarok után húzása.

• Vezetékek tömörségének ellenőrzése, (szivárgás vizsgálat)

• A hollandi anyák után húzása.

• Betáp kábel csatlakozásainak és a védőföldelés ellenőrzése.

• Olvadó biztosítékok ellenőrzése. Az előírt értékektől eltérő vagy "patkolt"

betétet alkalmazni szigorúan tilos!

• Jelzőizzók ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.

• Kábelek, vezetékek ellenőrzése.

• A kapcsolók, nyomógombok érintkezőit tisztító permettel, (kontakt spray) kell

megtisztítani.

• A nyomógombokat szorulásmentesen kell működtetni. Az érintkezőknek

mindkét helyzetben határozott kontaktust kell biztosítani.

• Relék és mágneskapcsolók ellenőrzése.

• Az ezüst, vagy ezüstözött érintkezők tisztítása, megfeketedésük ellenőrzése

ritkán szükséges. Tisztításukhoz duplafinom reszelőt kell használni. Hasonlóan

kell tisztítani a réz, vagy rézötvözetű érintkezőket is. (Korund, vagy

karborundumpapír nem használható.)

Különböző üzemmódok ellenőrzése.

• A szabályozási körök funkcionális működésének ellenőrzése (félévenként).

• Érzékelők hitelesítése (évenként).

• Parancsolt értékek ellenőrzése.

Általános követelmények

Szerelési előírások általános követelménye:

A szerelés során be kell tartani a gyártóművek vonatkozó előírásait. A berendezések

alá rezgéscsillapító gumilemezt kell szerelni. A beüzemelés során ellenőrizni kell a

biztonsági kapcsolók működését. A napi szerelési munka befejeztével az elkészült

vezetékszakaszokat a szennyeződés távoltartása érdekében a szabad végeiken

műanyag fóliával le kell zárni. A szivattyúk szívó- és nyomócsonkjára gumi

kompenzátort kell szerelni. A szerelést I. o. minőségben kell elvégezni. A konzolokat,

tartószerkezeteket, a fűtési csővezetékeket meg kell tisztítani, majd kétszeres

rozsdavédő mázolással kell ellátni. Gondoskodni kell a csővezetékek szerelés utáni

átmosásáról és öblítéséről. A kivitelező köteles az elkészült berendezéseken és

csővezetékeken nyomáspróbát tartani. A hidraulikai rendszer feltöltését igen lassan

kell elvégezni, hogy a levegő a légtelenítési pontokon el tudjon távozni. A légtelenítő

szelepek a víz megérkezéséig nyitott állapotban legyenek.

A Kivitelező a tervek és helyszín ismeretében köteles a munka magas színvonalú

megvalósításához ellenőrzést végezni, és a megvalósításhoz szükséges teljes körű

árajánlatot készíteni. A Kivitelező köteles a munkálatok elvégzéséhez szükséges

minden munkaerőt, anyagot, szerszámot és berendezést a tervrajzok, szerződések,

műszaki leírások és adatok szerint biztosítani. A munkavégzést körültekintően, a

biztonsági előírások betartásával lehet csak végezni.

A Kivitelező joga és kötelessége minden olyan munkavégzést megtagadni, ami

balesetet okozhat. A Kivitelező felel a munkavédelmi előírások betartásáért, illetve

betartatásáért! Csak a Megrendelő által jóváhagyott gyártótól újonnan beszerzett

anyagokat és berendezéseket lehet beépíteni. Ha a Kivitelező a megadott

gyártmánytól eltérő terméket kíván felhasználni, illetve beépíteni, úgy ahhoz a

Tervező és Beruházó együttes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás kérésénél fel

kell tüntetni a változás indokát, valamint az új és régi gyártmány paramétereit és

árát. Csak elfogadott gyártmányváltozás esetén lehet a gyártmányt beépíteni!

Minden szerelvényt tartósan a folyásirány megadásával jelöljön meg, oly módon,

hogy később azokat a terv szerint azonosítani lehessen. Készítse el a szelepek leltári

listáját, feltüntetve azok helyét, méretét és szerepét. Keretezzen és üvegeztessen be

egy-egy kapcsolási tervet, és függessze ki azokat az egyes gépészeti központokban.

Minden csővezetéket lásson el kódolt színezéssel min. 15 m-es távközökben.

Épületszerkezetek kialakításával, szállítási útvonal és technikai szerkezetek

biztosításával gondoskodni kell a címben megjelölt szempontok érvényesítésére

általában, és ezen belül az épületgépészet területére sorolt nagy berendezések, mint

pl. szivattyúk, hőcserélők, stb. az épületből való (rombolásmentes) ki- és

visszaszállíthatóságáról, eltakart szerkezetek, csővezetékeknek szerelőaknában,

csőfolyosón, fal mögött, álmennyezet fölötti stb. karbantartásához, ezeken a

helyeken kezelő, szerelő ajtókat- nyílásokat kell készíteni. Ezek anyaga, minősége a

környezetbe illesztés feltételeinek meg kell, hogy feleljen.

Minden gépészeti berendezés és hálózathoz rezgésszigetelő alapozás,

rezgésmegszakítók, rezgésszigetelő csőbetétek, hangtompító idomok, berendezések,

hangszigetelő tokozások szükségesek. A tűzszakaszokon való átvezetéseknél a

csővezetékeket ennek megfelelően kell szerelni megfelelő tömítéssel. A Kivitelező

köteles az elkészült berendezéseken, csővezetékeken nyomáspróbát tartani. A

nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az átadási dokumentációhoz kell

csatolni. A Kivitelező köteles minden megadott, vagy a hatóságok által előírt

vizsgálatot elvégezni. A tervben meghatározott levegő és vízmennyiségeket 5 %-os

tűréssel állítson elő.

Munkák befejezése, átadásra előkészítése:

Ellenőrizni és a gyártó által elfogadott tűrésen belül beállítani szükséges az összes

gépészeti berendezést.

A Kivitelező készítse el az összes gépre, rendszerre a karbantartási és kezelési

útmutatót. Az átadási dokumentációt 3 példányban a betanítás előtt min. 1 héttel át

kell adni. A Kivitelező köteles a Megrendelő által kijelölt kezelő személyzetet

betanítani és a betanításról jegyzőkönyvet készíteni, amit a Megrendelőnek az

átadás-átvételi eljárásig át kell adni. A Megrendelő részleges átadás-átvételt is

kérhet, illetve az építkezés ideje alatt utólag előírhat a megvalósíthatóság

függvényében. A Kivitelező köteles a megadott véghatáridőre a létesítményt

minden hatósági engedéllyel, illetve használatbavételi engedéllyel átadni! Átadás

az átadás-átvételi eljárással történik. Az átadási-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.

Az átadási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az esetleges átadás-átvétel meghiúsulás

okát, illetve az új átadás-átvételi eljárás időpontját. Sikeres átadás-átvétel esetén az

esetleges hiánypótlás határidejét. Amennyiben értékcsökkenés lett megállapítva,

úgy annak mértékét.

Vízellátás általános követelményei:

A vezetékhálózatokat és berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy azok

energiatakarékos és komplex módon elégítsék ki a velük szemben támasztott

műszaki- rendeltetési-, élet-, egészség-, és környezetvédelmi, továbbá a biztonsági és

munkavédelmi követelményeket. A vezetékek és berendezések korrózió-, zaj- és

hővédelméről, előírt mértékű érintésvédelméről gondoskodni kell. Alapvezetéket

épületen belül, szabadon vagy ellenőrizhető módon kell vezetni. A vízvezeték

hálózat minden szakasza üríthető legyen. Az alkalmazott lejtés mértéke 2-5 mm

méterenként.

Csatornázás berendezései, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének általános

előírásai, a csatornázás rendszere: Minden keletkező szennyvizet közcsatornába kell

elvezetni. Szennyvíz csak zárt szelvényű csatornában vezethető. A közcsatornába

közvetlenül nem vezethető be káros anyagokat tartalmazó, illetve káros

hőmérsékletű szennyvíz. A szennyvíz a csatornaműre akkor káros, ha az abban levő

károsító (szennyező, mérgező) anyagok bármelyike meghaladja a vonatkozó

rendeletben illetőleg a szennyvizet bebocsátó üzemre egyedileg megállapított

határértéket. A belső csatornahálózat kialakítását a szennyvizek szennyezettségi

fokától, jellegétől függően, és a közcsatorna rendszerének megfelelően kell

megválasztani.

Az épületen belül a csatornahálózat elválasztott, a szennyvizet elkülönítetten kell

gyűjteni. Amennyiben az elfolyó víz előtisztításra szorul, csak ennek megtörténte után

vezethető a közcsatornába. Minden vízvezetéki csapolóhoz bűzelzáróval ellátott

víznyelőt vagy vízfelfogót kell tervezni, kivételt képeznek azok a berendezési tárgyak,

amelyek rendeltetésüknél fogva ezt nem kívánják meg, például a tűzcsapok.

Tároló tartály, készülék vagy berendezési tárgy, elfolyó, illetve túlfolyó vizét csak

megszakítással szabad bűzelzárón keresztül a csatornahálózatba vezetni. Olyan

helyekről, ahol a szennyvíz olyan ülepedésre hajlamos darabos hordalékot tartalmaz,

amely a csatorna anyagára vagy rendeltetésszerű működésére káros, csak tisztítható

szűrő vagy ülepítő berendezés közbeiktatásával szabad a vizet elvezetni. Az

építmény csatornahálózatát úgy kell megvalósítani, hogy az építménybe szennyvíz

vagy csapadékvíz visszaáramlás ne keletkezzék. A szennyvizek elvezetésére szolgáló

berendezéseket és csöveket olyan anyagból, illetve olyan védelemmel kell tervezni,

amelyek a szennyvizek agresszív és hőhatásainak ellenállnak és a szükséges

szilárdságot és vízzáróságot biztosítják.

Fagyveszélynek kitett helyen a csatornavezetékeket elektromosan fűteni szükséges.

A csőanyagok és szerelési technológiák csak az engedélyiratban szereplő feltételek

figyelembevételével tervezhetők be. A padló alatti legkisebb csatornafektetési

mélységet, az alátámasztási és ágyazási módot a csőanyag jellemzőitől, a várható

igénybevételektől és a padló szerkezetétől függően kell megválasztani. A

csatornavezetéket olyan lejtéssel kell kialakítani, hogy az a hálózat öntisztítását

lehetővé tegye. A csatornahálózatokat az ejtőcsöveken keresztül szellőztetni kell.

Belső csatornavezetékbe tisztíthatóság biztosítására tisztítóidomokat kell az

ejtőcsövek alsó részén, az alapcsatorna és bekötőcsatorna csatlakozási helyen,

elágazásoknál, 45°-nál nagyobb irányváltoztatási helyeken, valamint az egyenes

csőszakaszokban 10-25 m távolságokra elhelyezni.

A beépített tisztítóidomok nyílása légmentesen zárható legyen. Az építmény

alapfalaiba csőkapcsolatokat és idomokat beépíteni tilos. Az alapfalakon átmenő

csatornaszakaszt mereven befalazni nem szabad. A legalább 5 cm hézagot

képlékeny anyaggal kell kitölteni. Ahol az épület és csatornahálózat eltérő

süllyedésére lehet számítani az építés után, ott annak megfelelő megoldást kell

készíteni. Talajvízszint alatti áthaladást a falszigetelésben vízhatlanul kell

megvalósítani. A csatornavezeték helyét a talajban úgy kell megválasztani, hogy

fárasztó jellegű igénybevételnek ne legyen kitéve.

Jelen műszaki leírás a tervekkel és a költségvetéssel együtt kezelendő, valamint

bármilyen tervtől és kiírástól való eltérés minden esetben egyeztetendő a tervezővel

és a beruházóval és csak jóváhagyást követően lehet beépíteni